***工程

预制舱舱体技术规范书

专用部分

二〇二三年三月

目 录

第一章 总则	3

一 使用环境条件	3

三 供货范围与布局要求	3

第二章 预制舱技术特性要求	4

一  技术参数	4

二  35kV开关柜预制舱	5

1. 总则	5

2. 箱体规格尺寸	5

3. 线缆通道的要求	5

4. 柜体检修的要求	6

5. 箱体抗内燃弧措施	6

6. 其他	6

三  二次设备预制舱	6

1. 总则	6

2. 箱体规格尺寸及要求	6

3. 线缆通道的要求	7

4. 检修要求	7

5. 防静电地板要求	7

6. 其他	7

三  主控舱	7

1. 总则	7

2. 箱体规格尺寸及要求	7

3. 线缆通道的要求	8

4. 空调要求	8

5. 其他	8

四  蓄电池舱	8

1. 总则	8

2. 箱体规格尺寸及要求	8

3. 防爆要求	8

4. 其他	9

五  接地变舱	9

1. 总则	9

2. 箱体规格尺寸及要求	9

3. 设备安装要求	9

4. 通风要求	9

六  低压配电舱	9

1. 总则	9

2. 箱体规格尺寸及要求	10

3. 设备安装要求	10

4. 通风要求	10

七  变压器舱	10

1. 总则	10

2. 箱体规格尺寸及要求	10

3. 设备安装要求	10

4. 通风要求	10

5. 噪音	11

6. 走线	11

7. 运输	11

八  GIS舱	11

1. 总则	11

2. 箱体规格尺寸及要求	11

3. 设备安装要求	11

4. 通风要求	11

九  登舱梯、围栏、扶手等配套附件	11

# 总则

## 一 使用环境条件

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 标准方案适用值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 最高日温度 | ℃ | ≤45 |
|  |  | 最低日温度 |  | ≥－40 |
|  |  | 最大日温差 | K | 25 |
| 2 | 月平均最高相对湿度，20℃下（％） | 日相对湿度平均值 | ％ | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 3 | 海拔高度 |  | m | ≤3000 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | ≤IV |
| 5 | 太阳辐射强度 |  | W∕cm2 | 0.11 |
| 6 | 最大覆冰厚度 |  | mm | ≤15 |
| 7 | 最大风速（m/s） |  | m/s | ≤35 |
| 8 | 地震设防烈度 |  | 度 | ≤8 |
| 9 | 安装场所（户内/户外） |  |  | 户外 |

## 三 供货范围与布局要求

1.★供货范围

预制舱式模块化变电站将整站一、二次设备预制舱化，应实现工厂预制和生产，根据各功能单元特点，将整站分为：110kV变压器模块（户外布置）、110kV GIS组合电器（户外布置）、10kV开关柜预制舱模块、10kV无功补偿预制舱模块、二次设备预制舱模块、登舱梯及附属围栏、扶手等配套附件。

各类型升压站预制舱舱体供货范围清单表如下。

舱体供货范围清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV开关柜预制舱舱体 | 每套长x宽x高： 15230×4600×3400mm | 套 | 1 |  |
| 2 | 二次设备预制舱舱体 | 每套长x宽x高：12300x7500x3400mm | 套 | 1 |  |
| 3 | GIS预制舱舱体 | 每套长x宽x高：12300x7500x3400mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 登舱梯及附属围栏、扶手等配套附件 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 其它组成系统所必须的设备材料 |  | 项 | 1 |  |

单套系统必备的备品备件及专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：1）上述所提供的随机备品备件(包括消耗品)及专用工具能够满足机组商业运行前的所有工作需求，若有不足将免费提供，消耗品在质保期内免费更换。

2）上述所提供的随机备品备件(包括消耗品)及专用工具如果在质保期内有所消耗，投标人将在质保期结束前全部补齐。

2.★整站布局要求

变电站布局按照“标准化设计、装配式建站”的理念，进行合理布局。预制舱式模块化变电站各模块的安装方式要力求简单、并且减少对现场土建的施工要求，尽可能削减现场土建施工工作量和工程配合工作量。

开关柜预制舱、二次设备预制舱，接地变预制舱其内部设备与舱体必须是一体化装置，必须在工厂内完成整个预制舱的生产、配线及调试工作。

各模块内设备必须在工厂固定完毕并整体运输到现场，现场进行模块间拼接及防水处理工作。

# 预制舱技术特性要求

## 一  技术参数

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。

表1　预制舱标准技术参数表（一次、二次通用）

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制舱防腐环境 |  | C3以上环境 | （投标人填写） |  |
| 2 | 抗震设防烈度 |  | 不低于7度 | （投标人填写） |  |
| 3 | 设计最大风压 | N/m2 | 160 | （投标人填写） |  |
| 4 | 最大雪压 | N/m2 | 160 | （投标人填写） |  |
| 5 | 屋顶坡度 |  | 不低于3°~5° | （投标人填写） | 不可采用平顶集装箱模式 |
| 6 | 屋面荷载 | N/m2 | 不小于2500 | （投标人填写） |  |
| 7 | 舱体外壳金属材料耐盐雾时间 | h | 不低于1440 | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |
| 8 | 舱体外壳金属材料交变湿热试验温度、时间 | ℃ | +55℃±2℃ | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |
|  |  | h | 不低于240 | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |
| 9 | 箱体使用寿命 | y | 不低于40 | （投标人填写） |  |
| 10 | 箱体外壳防护等级 |  | 不小于IP55 | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |
| 11 | 箱体耐火极限 | min | 不小于180 | （投标人填写） | 提供相应的检测报告 |
| 12 | 舱体壁板厚度 | mm | 不小于150 | （投标人填写） | 不允许使用彩钢板、GRC、金邦板等材料。 |
| 13 | 外壳钢板厚度 | mm | 不小于2 | （投标人填写） |  |
| 14 | 舱内底板厚度 | mm | 不小于3 | （投标人填写） |  |
| 15 | 漆膜厚度 | μm | 不小于160 | （投标人填写） |  |

## 二  35kV开关柜预制舱

### 总则

技术规范书中标注有★的条款为重要技术要求，投标方需在投标文件中对其做出重点响应。本次招标的预制舱中，开关柜预制舱为双层结构，投标方应和设备厂家紧密配合，进行舱体设计。

### 箱体规格尺寸

箱体规格尺寸：以实际图纸为准，舱内照明、动力箱、检修箱、暖通由投标人提供。

### 线缆通道的要求

- 开关柜按需设置二次电缆通道，如需设置时需根据项目规模核实相关尺寸，满足电缆敷设要求，双层舱体一二层舱体间需设置电缆竖井，满足二层电缆铺设要求，电缆井内需设置绑线架，并开设门板，方便电缆敷设。

### 柜体检修的要求

舱体需设计为开顶结构，满足开关设备吊装更换需求，同时舱体预留检修门，满足柜体更换需求。

当采用充气柜时，若柜后检修通道不满足要求，需在柜体后方墙体上设置检修封板，满足设备检修要求。

### 箱体抗内燃弧措施

预制舱应设置相应的泄压措施，以确保电气故障情况下的人身安全。

### 其他

- 地面铺设绝缘地垫，规格满足绝缘要求，敷设整齐无翘起等缺陷。

- 开关配置SF6监测系统时，需预留探测器及监控主机按照位置，并预留联动控制节点。

## 三  二次设备预制舱

### 1. 总则

技术规范书中标注有★的条款为重要技术要求，投标方需在投标文件中对其做出重点响应。本次招标的预制舱中，二次设备预制舱为二层结构，投标方应和设备厂家紧密配合，进行舱体设计。

二次设备预制舱内包含二次保护控制通信盘柜、主控室等。

### 2. 箱体规格尺寸及要求

箱体规格尺寸：以实际图纸为准，舱内照明、动力箱、检修箱、暖通由投标人提供。

二次预制舱内的屏柜间的距离必须满足国标要求。

所有屏体的后侧必须满足开门检修的要求。

二次预制舱设备模块必须满足一体式整体运输和吊装的要求。

### 线缆通道的要求

底座内设置夹层，净高度不小于200mm，夹层内线槽按需设置走线槽用于铺设电缆，如需配置时走线槽分两层，用于电缆分类敷设。

线槽材质为热浸锌钢板，厚度为2mm，采用M4自攻钉固定在舱体底板。线槽的高度和宽度依据项目情况设计，盖板的尺寸随线槽尺寸调整。

### 检修要求

箱体设置检修门，必须满足二次屏体整体移出和移入要求，满足更换屏体及增加屏体的要求。

### 防静电地板要求

二次组合设备预制舱地面需进行防静电处理，在地面铺设陶瓷防静电地板。

防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘。

防静电地板需采用支架牢固的固定在舱体上，满足人员走动不明显晃动的强度要求。同时，在铺设地板时，地板缝隙应尽量整齐，不允许出现小于1/3整板的切割地板。

### 其他

舱顶预留4处GPS、北斗天线安装支架及埋管，舱顶预留环境监测模块埋管及安装位置,侧墙开孔需用向下弯头封堵，以免雨水沿开孔回流至舱内。

### 舱顶光伏

本项目有舱顶光伏铺设，需在舱顶预留光伏支架焊接板，逆变器安装位置需预留安装板；

按需设置穿线通道便于走线；舱顶需设置环形的接地网，规格不小于25*4的截面积的接地铜排。

## 三  主控舱

### 1. 总则

技术规范书中标注有★的条款为重要技术要求，投标方需在投标文件中对其做出重点响应。本次招标的预制舱中，主控室预制舱为二层结构，投标方应和设备厂家紧密配合，进行舱体设计。

主控室预制舱内设备包含工作台、工作椅、主机、显示器等。

### 2. 箱体规格尺寸及要求

箱体规格尺寸：以实际图纸为准，舱内照明、动力箱、检修箱、暖通由投标人提供。

主控室需设置窗户，窗户内侧安装窗帘及纱窗。

### 线缆通道的要求

底座内设置夹层，夹层有效高度200mm-250mm，夹层内按需设置走线槽用于铺设电缆，走线槽分两层，用于电缆分类敷设。

墙壁上设置网口、电话口、电源口，数量依据办公桌配置；高度需依据办公桌高度调整，电源口电源需引自可靠电源。

### 空调要求

舱内设置空调，空调需为低噪音民用空调。

### 其他

主控室需预留火灾报警主机（壁挂/屏柜）安装位置。

墙壁按需预留大屏幕安装位置。

## 四  蓄电池舱

### 1. 总则

技术规范书中标注有★的条款为重要技术要求，投标方需在投标文件中对其做出重点响应。本次招标的预制舱中，蓄电池预制舱为一层结构，投标方应和设备厂家紧密配合，进行舱体设计。

蓄电池预制舱内包含蓄电池组及电池支架等。

### 2. 箱体规格尺寸及要求

箱体规格尺寸：以实际图纸为准，舱内照明、动力箱、检修箱、暖通由投标人提供。

### 防爆要求

舱体需满足防爆要求，顶部吊顶需采用岩棉复合板（吊顶铺设平整，无缝缝隙）或其它相似结构吊顶（需获得我司确认），灯具、空调、风机均采用防爆型，均需提供第三方防爆检测合格证；室内不应装开关和插座，墙壁不应装设百叶窗。

视频监控系统及火灾报警系统相关舱内安装设备需要满足防爆要求。

### 其他

蓄电池安装支架需架空安装，预留电池线出线口及电池支架接地点。

## 五  接地变舱

### 1. 总则

技术规范书中标注有★的条款为重要技术要求，投标方需在投标文件中对其做出重点响应。本次招标的预制舱中，接地变预制舱为一层结构，投标方应和设备厂家紧密配合，进行舱体设计。

接地变预制舱内包含接地变及小电阻成套装置。

### 2. 箱体规格尺寸及要求

箱体规格尺寸：以实际图纸为准，舱内照明、动力箱、检修箱、暖通由投标人提供。

### 设备安装要求

接地变舱需制作隔离开关安装面板。

接地变开门处需设置隔网门并安装电磁锁及行程开关。

接地变变高低压侧需配置电缆固定夹具。

舱内需按图纸预留二次线缆通道。

接地变二次系统集成后整体安装，舱体预留安装位置

### 通风要求

舱内不设空调，采用风机及百叶窗通风，百叶窗内设置防尘措施。

## 六  低压配电舱

### 1. 总则

技术规范书中标注有★的条款为重要技术要求，投标方需在投标文件中对其做出重点响应。本次招标的预制舱中，低压配电预制舱为一层结构，投标方应和设备厂家紧密配合，进行舱体设计。

低压配电预制舱内包含0.4kV低压柜和站用变压器。

### 2. 箱体规格尺寸及要求

箱体规格尺寸：以实际图纸为准，舱内照明、动力箱、检修箱、暖通由投标人提供。

### 设备安装要求

站用变开门处需设置隔网门并安装电磁锁及行程开关。

站用变变高低压侧需配置电缆固定夹具。

需制作站变温度数显仪安装箱，并根据二次图纸提供二次元器件并完成接线。

### 通风要求

舱内不设空调，采用风机及百叶窗通风，百叶窗内设置防尘措施。

## 七  变压器舱

### 1. 总则

技术规范书中标注有★的条款为重要技术要求，投标方需在投标文件中对其做出重点响应。本次招标的预制舱中，变压器预制舱为一层结构（超高），投标方应和设备厂家紧密配合，进行舱体设计。

### 2. 箱体规格尺寸及要求

箱体规格尺寸：以实际图纸为准，舱内照明、动力箱、检修箱、暖通由投标人提供。

### 3. 设备安装要求

变压器本体安装在现场水泥基础上，不与预制舱底座连接。

### 4. 通风要求

舱内不设空调，采用百叶墙面和无动力风机组合散热，舱体百叶需按我招标方要求执行。

### 噪音

舱体无百叶侧墙面内侧采用吸音岩棉夹芯板，可有效降低变压器噪音影响。

### 走线

舱内内部走线可采用明线槽结构，线槽采用金属结构，整体布置需美观、合理。

### 运输

舱体需将舱体墙面切分运输，运输时需做好临时支撑及保护，保证舱体无损的运输至现场。

## 八  GIS舱

### 1. 总则

技术规范书中标注有★的条款为重要技术要求，投标方需在投标文件中对其做出重点响应。本次招标的预制舱中，GIS预制舱为一层结构，投标方应和设备厂家紧密配合，进行舱体设计。

### 2. 箱体规格尺寸及要求

箱体规格尺寸：以实际图纸为准，舱内照明、动力箱、检修箱、暖通由投标人提供。

### 设备安装要求

GIS安装支架处钢板铺设平整，方便设备调平，设备与支架采用螺栓固定（优先）或现场焊接固定。

### 通风要求

舱内采用空调系统+风机及百叶窗通风，百叶窗内设置防尘措施。

## 九  登舱梯、围栏、扶手等配套附件

围栏、爬梯等的设计和生产制作应遵循相关设计规范和标准。

对于立体建站模式，二层箱体需设置防护围栏，方便运维以及保证安全。登舱梯顶部踏板与护栏的底座齐平，脚踏为格栅式，坡度≯55°，脚踏宽度≮250mm，脚踏间高度差≯300mm，登舱梯两侧设置扶栏等防护措施，围栏高度≮1200mm。

登舱梯、围栏、扶手等需满足户外长期使用要求。

舱门包含集装箱门、平板门和单开门、双开门，门锁包含逃生锁、盒锁、集装箱锁，交流包含集装箱铰链、内连接，具备全套解决方案。

## 十 辅材

- 防水贴和防水胶

- 请从下表中选取适合预制舱拼接防水层的辅材，并确保其完整性和密封性。辅材需满足预制舱拼接防水层的需求，确保防水性能；需符合施工要求，确保施工质量和安全性。

| 序号 | 辅材 | 品牌 | 型号 | 适用材料 | 施工温度 | 使用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水贴 | 雨虹牌 | 防水止漏胶带（耐候髋），丁基胶，表面覆盖玻纤铝箔 | 适用于非外露使用的工业与民用建筑种植屋面、地下室防水工程种植顶板等防水工程。 | 15℃-45℃ | -40℃-80℃ |
| 2 |  | WEFV维芙 | 耐裂防水贴，铝箔表面 | 水泥、彩钢瓦、金属、玻璃、聚碳酸酯板等 | 大于10℃ |  |
| 3 | 防水胶 | 广州集泰化工股份有限公司 | 中性硅酮耐候胶199 | 玻璃幕墙、铝板幕墙的耐候密封，也可用作混凝土、塑料、金属及石材等材料的接逢密封。 不适于结构性装配，不适于水族馆的建造安装及密封，不适于连续浸水或终年潮湿的地方使用 | 5℃～45℃ | -20℃~90℃ |
| 4 |  | 常青树胶业股份有限公司 | 固顿L-995中性硅酮结构密封胶 | 各类小型幕墙工程的结构性装配；适用于玻璃、铝板、石材、铝合金等材料的结构性粘接密封 本品系中性固化，对混凝土、大理石、镀膜玻璃、铜、铅、镀锌材质等有一定的腐蚀性；不能在潮湿表面施工；不宜用于所有含油或浸出物的表面；不宜用于密不透风的施工场所；基材表面温度低于4℃或超过40℃不宜施工。 | 4℃～40℃ |  |
| 5 |  | 广东三和化工科技有限公司 | SV951L中性硅酮结构密封胶 | 玻璃、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的粘接密封 | 15℃～40℃ |  |